| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

安徽省电力协会团体标准

T/AHDL 003—2024

AHDL

目  次

带30度相角差配电网合环转供电

技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省电力协会  发布

前  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 合环转供电原则	5

5 合环转供电条件	5

6 方法、步骤和结果评判	6

附　录　A （资料性附录） 电流限值、边界条件	7

附　录　B （资料性附录） 环流计算方法	8

附　录　C （资料性附录） 环流BPA计算方法	10

编制说明	11

前  言

220kV变电站和110kV变电站送出的35kV、10kV线路存在30度相角差，带30度相角差结构的变电站一次设备的备用线路开关一般处于冷备用，检修和故障处理只能采取停电倒电方式，操作时间长，用户体验差。近年来，部分基层单位基于地区电网实际和供电可靠性要求，开展了若干电压等级30度相角差合环转供电的相关试验和应用。为贯彻执行《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）、《电力系统技术导则》（GB/T 38969-2020）的有关要求，有效防范试验中的各类风险，指导并规范各有关单位开展带30度相角差配电网合环转供电工作，特制定本文件。

本文件主要起草单位：黄山开创电力勘察设计院有限公司、国网安徽省电力有限公司黄山供电公司、黄山开源发展集团有限公司、国网安徽省电力有限公司黟县供电公司

本文件主要起草人：

本文件在执行过程过程中的意见或建议反馈至.......。

带30度相角差配电网合环转供电技术规范

- 范围

本文件适用于电网35kV、10kV带30度相角差配电网合环转供电的计算、试验、分析和应用等相关工作。

- 规范性引用文件

下列文件对应本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 38755-2019  电力系统安全稳定导则

GB/T 40581-2021  电力系统安全稳定计算规范

Q/GDW 1404-2015  国家电网安全稳定计算技术规范

GB1094.1-2013  电力变压器 第1部分：总则

GB1094.2-2013  电力变压器 第2部分：液浸式变压器温升

GB1094.5-2013  电力变压器 第5部分：承受短路的能力

- 术语和定义

GB 38755-2019、GB/T 40581-2021、Q/GDW 1404-2015界定的术语和定义及下列术语和定义适用于本标准。

  - 偷合　Abnormal　switch on

开关在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的合闸。

  - 误合　Falsely　close　of　circuit-breaker

开关未经人员手动操作的自动合闸（包括但不限于继电保护及安全自动装置误动作，造成开关由分闸状态变为合闸状态）。

  - 合环转供电　Loop　closing　for　transferring　power　supply

把两个以上的电源通过开关连起来，在不断电情况下进行线路转供电的操作方式，在操作过程中用户可正常用电。

  - 解环点　Partition　point

指在电力系统电气操作中将线路、变压器或开关串构成的闭合网络开断运行的开关。

  - 备用解环点　Standby　partition　point

由于某些原因开关无法分闸时（包括但不限于开关本体故障、操作机构故障、操作回路故障等），通过环路内另一开关开断闭合网络，该开关为备用解环点。

- 合环转供电原则

4.1  对于存在30度相角差的变电站，备供线路转热备用、备自投装置投运后，热备用开关有偷合、误合风险。要坚持安全第一的原则，在确有合环转供电的需求时，要按照仿真计算、确定方案、审批报备、现场实施以及开展方案后评估的流程，确保一环一方案。

4.2  环路内相关线路、主变等一次设备发生更换、改接、改造等变动后，宜重新核相，以确认相序正确。

4.3  合环转供电应在系统负荷较轻的运行方式下安排。

4.4  合环转供电前应根据环流、潮流计算结果编制试验方案，按照环路中线路、主变等元件的额定容量、额定电流、承受冲击电流的时间、设备状况等确定合环转供电的安全电流范围。

4.5  解环点电流、时间定值应与环路其余保护定值相配合，即合环转供电不应进入环路各元件正常保护动作区，宜设置备用解环点。

4.5  合环转供电原则上在正常接带电源、负荷的方式下进行，环路内如存在对系统或电能质量有特别要求的电源、负荷，可考虑在其停机、停电方式下进行。

- 合环转供电条件

  - 主变运行状况

计算合环时短路容量，防止主变过载。若合环时超载，查变压器长期急救性负载，在K1=0.5时（超载前负荷系数），30度环温下，0.5小时负载能力为1.7倍，即在允许超载范围内，保证在0.5小时内解环。

  - 线路运行状况

查环路内所有线路型号，了解其允许载流量，合环形成的电流宜小于其允许载流量，若超载，则合环操作时应控制合环时间，防止线路失去稳定或过载损坏。

  - 环路各元件保护

为保证合环时能够尽快解环，可在线路保护中设置自动解环点：线路的过电流保护电流定值小于环流值。为保证线路保护能可靠动作，可在线路两端均设解环定值（两变电站保护，确保能可靠动作）。由于为环流，线路两端电流方向一致，因此保护的方向闭锁应解除。在合环时电压值变化小，因此低电压闭锁也必须解除。

  - 电网运行条件

不同电压等级的电网合环运行（尤其是不同220kV电网分区间合环），高压电网向低压电网进行潮流转移；期间若高压电网联络设备发生故障，将导致潮流进一步转移至低压电网。合环前应按照方案已确定的合环方式调整电网运行方式，涉及220kV分区时应取得有管辖权的该级调度许可。

  - 试验仪器

解环点及备用解环点保护应配置完善、动作可靠，宜具备故障录波调阅或打印功能。

- 方法、步骤和结果评判

  - 合环转供电方法

6.1.1  命配电室合环转供电前应进行合环电流计算，计算宜采用BPA计算模式，也可采用手工简化计算。

6.1.2  用户配电室名称宜采用用户名称，如“10kV安广网络配电室”。

6.1.3  计算结果应包括合环电流、各节点电压、环路潮流分布等内容。

6.1.4  日常合环转供电操作前应进行合环转供电试验，并根据故障录波器及继电保护装置动作数据对计算结果进行校验。宜根据日常合环操作结果对计算方法、边界条件等进行优化，使其更符合本电网实际运行情况。

6.1.5  宜根据日常合环操作结果对计算方法、边界条件等进行优化，使其更符合本电网实际运行情况。应综合考虑环网内各节点负荷情况、保护配置、一次设备状况等实际情况选择适宜的合解环点并设置备用解环点。

6.1.6  应根据计算及试验结果对主备解环点继电保护定值调整；非解环点继电保护装置在合环转供电操作过程中不应误动，对可能误动的继电保护装置宜退出运行。

  - 合环转供电步骤

6.2.1  合环操作前应校核电网运行方式，合环点两侧核相应正确。

6.2.2  合环操作前应调整环路内潮流分布，充分考虑小电源上送带来的潮流变化，合环转供电操作过程中潮流应可控。

6.2.3  合环转供电操作宜在系统负荷较轻的时段开展，对电压波动特别敏感的用户及电源用户应提前告知。

6.2.4  合环操作过程中应加强对潮流及开关变位信息监视，发生主备解环点未动作等异常情况应及时人工操作解环。

  - 合环转供电结果评判

6.2.1  合环电流计算及试验结果应满足附录A要求；若计算结果无法满足附录A要求时，应调整运行方式等，确保合环电流不超过限值。

6.2.2  合环过程中环路内各点电压应满足电压质量要求，对电压波动特别敏感的用户及电源用户，应满足其一二次设备运行需要，必要时可采取临时措施。

6.2.3  合环电流计算及试验结果应满足继电保护及安全自动装置需要，避免拒动和误动情况的发生。

- （资料性附录）
电流限值、边界条件

A.1  设备参数宜按理论值计算，可不考虑220kV线路阻抗对计算结果的影响；

A.2  变压器阻抗宜采用变压器额定分接阻抗值，可不考虑变压器分接头实际位置变动导致的阻抗变化；

A.3  各级电压宜采用平均电压值，可不考虑变压器分接头实际位置变动对环路电压的影响；

A.4  不宜考虑合环回路中各点电压不同对计算结果的影响；

A.5  可不考虑线路电容电流和负荷电流的影响；

A.6  不宜考虑合环暂态过程中的电流非周期分量；

A.7  不宜考虑合环暂态过程中的电流衰减；

A.8  针对性专题分析和特殊需求计算时,可采用更符合实际情况的参数进行计算；

A.9  电流计算及试验结果不应超过环路内设备最大允许电流，必要时可按设备短时过载能力校验。

- （资料性附录）
环流计算方法

因主变接线组别差异引起两个变电站35kV母线电压存在30°角度差，如图B.1：设某220kV#1主变35kV侧母线A相电压为，某110kV#1主变35kV侧母线A相电压为，因电力系统同电压等级母线电压数值相差不大，故假设，用标幺值记为1。

图B.1 某环路等效图

图B.2 角差电压向量图

超前30°，形成的电压差标幺值为：

△                  （B-1）

其中基准电压标幺值为1。

环路内线路、主变阻抗标幺值的总和记为：

（B-2）

其中、为环路内线路1、线路2的电阻和电抗标幺值的复数表达形式，、为环路内主变1、主变2的电抗标幺值，30度角度电压差产生的环流为：

（B-3）

其中为环流有名值，为各电压等级对应的基准电流，为各电压等级对应的基准电压，基准容量，

（B-4）

（B-5）

则：因 35kV电压等级对应为37kV，得 15.6kA；

因10kV电压等级对应为10.5kV，得55kA，代入（B-3）式，即可计算出对应35kV、10kV电压等级下的环流。

注：此附录中的环路等效图以35kV配电网为例，10kV配电网参照等效。

- （资料性附录）
环流BPA计算方法

BPA程序计算过程中充分考虑系统潮流、电压等因素，计算结果于实际结果更为接近，其具体计算方法如下：

1.30度角度差设置。在主变的三角型接线侧（多为低压侧）母线上再新建节点作为变压器的低压侧等值母线，用TP卡（移相器卡，如下图所示）连接原节点与新节点，注意先后顺序，原节点在前、新建节点在后，移相角度为-30度（请在TP卡的固定移相角度填写“-30.”）将原先等值在低压侧母线的负荷，移至新建母线节点上。

2.完善环路网架。根据网络拓扑、负荷分配情况、设备参数、机组出力等实际情况，完善主网BPA计算文件。

3.启动计算并分析计算结果。利用BPA潮流计算程序开展计算并输出计算结果，通过查看合环线路的潮流即可换算出该线路合环时的环流。

带30度相角差配电网合环转供电技术规范

- 编制说明

近两年以来，公司等单位针对电网的实际需求开展了10kV~35kV电压等级30度相角差合环的相关试验。在开展该项试验工作前，进行潮流计算与短路计算，验证试验的可行性并有序开展试验。为有效防范试验应用中的各类风险，充分发挥30度角差合环对供电可靠性的提升作用，公司制定《带30度相角差配电网合环转供电技术规范》。

- 1　编制背景

带30度相角差配电网合环转供电工作在省内已经开展了较长时间，积累了丰富的现场经验，但缺乏一个具有全面性的、指导性的文件。

本规范是在总结归纳各市县带30度相角差配电网合环转供电理论与实践的基础上，参照国家及电力行业相关标准及规程制定的。

- 2　编制主要原则及思路

依据国家电网对合解环相关的若干管理规定， 在广泛调研国内外已有成果和实践经验的基础上，参照国家及电力行业相关标准及规程，编制了本文件。

规范明确了带30度相角差合环转供电原则及合环转供电条件。

对带30度相角差合环转供电流程提出了要求。

附录中给出了带30度相角差环网的电流限值、边界条件，环流计算的理论算法及利用BPA的计算方法。

- 3  与其他标准文件的关系

引用了 《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）的相关规定。

引用了 《电力系统技术导则》（GB/T 38969-2020）的相关规定。

引用了 《国家电网安全稳定计算技术规范》（Q/GDW 1404-2015）的相关规定。

引用了《电力变压器》第1部分：总则（GB1094.1-2013）、第2部分：液浸式变压的温升（GB1094.2-2013）、第5部分：承受短路的能力（GB1094.5-2008）的相关规定。

本文件与相关领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

- 4　主要工作过程

a） 2024年2月，黄山开创电力勘察设计院有限公司、国网安徽省电力有限公司黄山供电公司、黄山开源发展集团有限公司、国网安徽省电力有限公司黟县供电公司专家组成的编写组。

b） 2024年3月20日，第一次集中研讨，确定《带30度相角差配电网合环转供电技术规范》编制大纲、工作计划和分工。

c） 2024年3月～5月，各编写组按照编制大纲、工作计划和分工分别开展编写工作，由国网黄山供电公司统稿形成《带30度相角差配电网合环转供电技术规范》初稿。

d） 2024年6月8日，开源公司召集黄山等4家公司召开第3次研讨会，经编写组内部讨论后形成征求意见稿。

e） 2024年7月，征求了合肥、芜湖、滁州、阜阳等电网16家地市公司意见，并进行修改完善后形成标准送审稿。

- 5　标准结构及内容

第1章为术语和定义。

第2章为合环转供电原则。

第3章为合环转供电条件。

第4章为方法、步骤和结果评判。

第5章为试验报告。

附录A是资料性附录，给出了电流限值、边界条件，供实际应用参考。

附录B是资料性附录，给出了环流计算方法，供实际应用参考。

附录C是资料性附录，给出了环流BPA计算方法，供实际应用参考。

- 5　条文说明

无

_________________________________